# Abnahmeprotokoll — Foermlicher Abnahmetermin 02.10.2025

# Anlage: Mangelverzeichnis (Positionen M01-M31)

Objekt: Erweiterung Seehotel Walchensee — Bettenfluegel, Wellness-Kubus, Bootssteg

Auftraggeber: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

Auftragnehmer: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg

Abnahmetermin: 02. Oktober 2025, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Abnahmeergebnis: ABNAHME VERWEIGERT — 31 wesentliche Maengel

## Verweigerungserklaerung (woertlich protokolliert)

"Ich verweigere die Abnahme der Bauleistung Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG nach § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB und § 12 Abs. 3 VOB/B. Die im beiliegenden Mangelverzeichnis aufgefuehrten 31 Maengel sind saemtlich wesentlich im Sinne des Gesetzes."

Dr. Antonia vonElsbach, 02.10.2025, 16:38 Uhr; RA'in Dr. Florentine Birkholz erklaert zusaetzlich Vorbehalt der Vertragsstrafe (EUR 240.600,00).

## Mangelverzeichnis (31 wesentliche Maengel)

| Nr. | Bauteil / Ort | Mangelbeschreibung | Rechtsgrundlage | Wesentlichkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Wellness-Kubus Flachdach | Fehlende Z-Folie (Trennlage) am Attika-Regeldetail; DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4 | § 633 BGB; § 13 VOB/B | wesentlich |
| M02 | Zimmer 202-214, 301, 303 | Wassereintritt durch Flachdach-Fehler M01; Feuchteflecken, Putzschaeden, Parkettaufquellung in 2 Zimmern | §§ 280, 249 BGB | wesentlich |
| M03 | Ostwand Bettenfluegel EG | Ueberbau Nachbargrundstueck 224/13 um 47 cm (Riepert 28.10.2025); Beseitigungsanspruch Ostermeier KG nach § 1004 BGB | § 633 BGB; § 13 VOB/B | wesentlich |
| M04 | Bootsanleger, Westseite Grundstueck | Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis; LRA-Rueckbauanordnung Az. LRA-WAS-2025-0884 liegt vor | § 633 BGB; GU-Vertrag Anlage 1 Ziff. 4.3 | wesentlich |
| M05 | Wirtsstube Altbau, Westwand | Setzungsrisse in tragender Wand (Mauerwerk 17. Jhd.); Hagenbeck: fehlerhafte Pfahlgruendung Anbau | §§ 633, 634, 280 BGB; BayDSchG | wesentlich |
| M06 | Bettenfluegel OG 1, Zi. 104-112 | Estrichrisse in 7 Zimmern, Breite bis 3 mm; DIN 18560 Grenzwert ueberschritten | § 13 VOB/B; DIN 18560 | wesentlich |
| M07 | Bettenfluegel Treppenhaus | Fehlende Feuerschutztuer T30 zwischen Treppenhaus und Zimmerflur EG | § 633 BGB; BayBO Art. 33 | wesentlich |
| M08 | Wellness-Kubus Umkleide | Bodenabfluss fehlt in Umkleidekabinen 1-4; Estrich nicht gefaellig (DIN 18534) | § 13 VOB/B | wesentlich |
| M09 | Bettenfluegel Fassade Ost | Fugen im Aussenputz nicht abgedichtet; Riss durch Kelleranschluss bis EG-Bruecke | § 13 VOB/B; DIN 18550 | wesentlich |
| M10 | Zimmer 101, 103 (EG) | Warmwasser-Temperatur max. 35°C (Soll: 55°C); Legionellen-Risiko | § 633 BGB; TRWI DIN 1988-200 | wesentlich |
| M11 | Bettenfluegel Keller | Fehlende Kellerabdichtung Suedwand; Bitumenbahn nur einseitig | § 13 VOB/B; DIN 18533 | wesentlich |
| M12 | Wellness-Kubus Poolbereich | Fugenabdichtung Beckenwand-Boden nicht ausgefuehrt; DIN 19702 Ziff. 6.2 | § 633 BGB | wesentlich |
| M13 | Bettenfluegel OG 2, alle Zimmer | Potentialausgleich fehlt in Badezimmern; DIN VDE 0100-701 | § 13 VOB/B; BayBO | wesentlich |
| M14 | Bettenfluegel Dachterrasse OG 2 | Bruestungshoehe 85 cm (Soll: mind. 90 cm; DIN 18065; BayBO Art. 39) | § 633 BGB; DIN 18065 | wesentlich |
| M15 | Bettenfluegel EG Lobby | Marmor-Fliesen: 6 gebrochen; falsche Klasse A1 statt A2F | § 13 VOB/B | mittelbar wesentlich |
| M16 | Bettenfluegel, alle Etagen | Tuerblaetter schliessen nicht dicht (Spaltmass 8 mm); Schallschutz DIN 4109 nicht erreicht | § 13 VOB/B; DIN 4109 | wesentlich |
| M17 | Wellness-Kubus Sauna | Saunaverkleidung Abachi-Holz gewoelbt; Dampfsperre fehlt | § 633 BGB; DIN 68121 | wesentlich |
| M18 | Bettenfluegel Fassade Nord | WDVS blasig; Hohllagen in 3 Bereichen (Klopfprobe) | § 13 VOB/B | wesentlich |
| M19 | Bettenfluegel, Elektro gesamt | Schaltschrankbeschriftung fehlt; Stromlaufplaene nicht uebergeben | § 13 Abs. 5 VOB/B; ATV DIN 18382 | wesentlich |
| M20 | Bettenfluegel EG Kuechenzugang | Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m Laenge; Setzung erkennbar | § 13 VOB/B | wesentlich |
| M21 | Bettenfluegel Treppenhaus 1. OG | Handlaufbefestigung locker; Wandduebel gerissen | § 633 BGB; DIN 18065 | wesentlich |
| M22 | Bettenfluegel alle Zimmer | Wandheizkoerper-Anschluesse undicht; 3 von 28 Zimmern Leckage | § 13 VOB/B | wesentlich |
| M23 | Wellness-Kubus Duschbereich | Glastrennwaende ohne CE-Kennzeichnung; VSG-Anforderung nicht nachgewiesen | § 633 BGB; BauPVO | wesentlich |
| M24 | Bettenfluegel Parkdeck | Pflasterbelag Gefaelle falsch: Wasser laeuft zur Hauswand | § 13 VOB/B | wesentlich |
| M25 | Bettenfluegel Dach | Dampfbremse unverklebt an 3 Stuessen; DIN 4108 Luftdichtheit | § 13 VOB/B | wesentlich |
| M26 | Bettenfluegel Zi. 201-214 | Sprinkleranlage: 4 Duesen funktionsunfaehig; Pruefbescheinigung fehlt | § 633 BGB; BayBO; DIN 14489 | wesentlich |
| M27 | Wellness-Kubus Technikraum | Lueftungsanlage: 62 dB(A) (Soll: max. 35 dB(A); DIN EN ISO 11690) | § 633 BGB; DIN EN ISO 11690 | wesentlich |
| M28 | Bettenfluegel Keller Technik | Heizungsanlage: Ausdehnungsgefaess 6 L statt 18 L | § 13 VOB/B; TRGI | wesentlich |
| M29 | Bettenfluegel alle Baeder | Revisionsdeckel fehlt in 14 von 14 Baedern | § 13 VOB/B; ATV DIN 18380 | mittelbar wesentlich |
| M30 | Aussenanlagen | Bepflanzung Boeschung Westseite nicht ausgefuehrt (LV Pos. 47) | § 633 BGB; LV Anlage 1 | mittelbar wesentlich |
| M31 | Seeseite, Uferbefestigung | Ufermauer teilweise abgesackt; 3 Steine lose — Sicherheitsgefahr | § 633 BGB | wesentlich |

## Unterschriften

| Dr. Antonia von Elsbach | Konrad Bauer-Hoch | Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld |
| --- | --- | --- |
| Seehotel Walchensee Betriebs GmbH | Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG | Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB |

Protokollfuehrung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 02.10.2025

Eingangsstempel Kanzlei Klotzkette: 04.10.2025