## Mangel-Tabellarium M01-M47
Nr | Mangel (Symptom) | Ort / Bauteil | Mutmassliche Ursache | Norm / Grundlage | Gewerk | Schaden_EUR | Verjaehrung ab
M01 | Fehlende Z-Folie Flachdach | Wellness-Kubus Flachdach | Ausführungsfehler Dachdecker | DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4 | Dach/Abdichtung | 48000 | nach Abnahme 4 J.
M02 | Wassereintritt 9 Zimmer durch M01 | Zi. 202-214; 301; 303 | Folge M01 fehlende Z-Folie | §§ 280, 249 BGB | Dach/Abdichtung | 92000 | nach Abnahme 4 J.
M03 | Ueberbau Nachbargrundstueck 47 cm | Ostwand Bettenfluegel EG | Planungsfehler Lerchenfeld Lph 5 | § 912 BGB; § 633 BGB | Rohbau/Planung | 180000 | nach Abnahme 4 J.
M04 | Bootssteg ohne Wasserrechtsgenehmigung | Westgestade Grundstueck 224/1 | Versaeumte Genehmigung durch GU | § 633 BGB; § 8 WHG | Tiefbau/Recht | 75000 | nach Abnahme 4 J.
M05 | Setzungsrisse Wirtsstube Westwand | Altbau Wirtsstube 17. Jhd. | Fehlerhafte Pfahlgruendung Anbau | DIN EN 1997; §§ 633, 634 BGB | Spezialtiefbau | 320000 | nach Abnahme 4 J.
M06 | Estrichrisse 7 Zimmer bis 3 mm | Bettenfluegel OG1 Zi. 104-112 | Estrich zu früh belastet; Schwundeinlage fehlt | DIN 18560 | Estrich | 22000 | nach Abnahme 4 J.
M07 | Fehlende Feuerschutztuer T30 | Bettenfluegel Treppenhaus EG | Vergessen bei Montage | BayBO Art. 33 | Trockenbau/Tueren | 8500 | nach Abnahme 4 J.
M08 | Bodenabfluss fehlt Umkleide 1-4 | Wellness-Kubus Umkleide | LV-Position nicht ausgefuehrt | DIN 18534 | SHK | 12000 | nach Abnahme 4 J.
M09 | Fugen Aussenputz offen; Riss Kelleranschluss | Bettenfluegel Fassade Ost | Ausführungsfehler Verputzer | DIN 18550 | Fassade | 18000 | nach Abnahme 4 J.
M10 | Warmwasser max 35°C statt 55°C; Legionellenrisiko | Zimmer 101, 103 EG | Dimensionierungsfehler Heizungsbauer | TRWI DIN 1988-200; AVBWasserV | SHK | 15000 | nach Abnahme 4 J.
M11 | Fehlende Kellerabdichtung Suedwand | Bettenfluegel Keller Sued | Bitumenbahn nur einseitig aufgebracht | DIN 18533 | Abdichtung | 24000 | nach Abnahme 4 J.
M12 | Fugenabdichtung Beckenwand-Boden fehlt | Wellness-Kubus Pool | LV-Position nicht ausgefuehrt | DIN 19702 Ziff. 6.2 | SHK/Abdichtung | 32000 | nach Abnahme 4 J.
M13 | Potentialausgleich fehlt in Baedern | Bettenfluegel OG2 alle Zimmer | Elektriker vergessen | DIN VDE 0100-701 | Elektro | 9800 | nach Abnahme 4 J.
M14 | Bruestungshoehe 85 cm statt 90 cm | Bettenfluegel Dachterrasse OG2 | Aufmass-/Planungsfehler | DIN 18065; BayBO Art. 39 | Rohbau | 7200 | nach Abnahme 4 J.
M15 | 6 Marmorfliesen gebrochen; Verlegeklasse falsch | Bettenfluegel EG Lobby | Materialfehler + falscher Kleber | DIN 18157 | Fliesen | 11400 | nach Abnahme 4 J.
M16 | Tuerblaetter Spaltmass 8 mm; Schallschutz fehlt | Bettenfluegel alle Etagen | Zargen-/Tuerblatt-Montage nachlässig | DIN 4109 | Trockenbau/Tueren | 28000 | nach Abnahme 4 J.
M17 | Saunaverkleidung Abachi gewolbt; Dampfsperre fehlt | Wellness-Kubus Sauna | Dampfsperre nicht eingebaut | DIN 68121 | Holzarbeiten | 14500 | nach Abnahme 4 J.
M18 | WDVS blasig; Hohllagen 3 Bereiche | Bettenfluegel Fassade Nord | Untergrundvorbehandlung fehlt | VOB/C ATV DIN 18345 | Fassade/WDVS | 38000 | nach Abnahme 4 J.
M19 | Schaltschrankbeschriftung fehlt; Plaene fehlen | Bettenfluegel Elektro gesamt | Dokumentation nicht erstellt | § 13 Abs. 5 VOB/B; ATV DIN 18382 | Elektro | 5500 | nach Abnahme 4 J.
M20 | Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m EG Kueche | Bettenfluegel EG Kuechenzugang | Setzung Fundament lokal | DIN 18202 | Rohbau | 19000 | nach Abnahme 4 J.
M21 | Handlaufbefestigung locker; Duebel gerissen | Bettenfluegel Treppenhaus OG1 | Unterdimensionierung Befestigung | DIN 18065 | Metallbau | 3200 | nach Abnahme 4 J.
M22 | Heizkoerper-Anschluesse undicht 3 Zimmer | Bettenfluegel alle Zimmer | Schlauchverbinder-Fehler | VOB/C ATV DIN 18380 | SHK | 6400 | nach Abnahme 4 J.
M23 | Glastrennwaende ohne CE; VSG nicht nachgewiesen | Wellness-Kubus Dusche | Beschaffung ohne CE-Pruefung | BauPVO; DIN EN 12150 | Glasbau | 21000 | nach Abnahme 4 J.
M24 | Pflastergefaelle falsch: Wasser zur Hauswand | Bettenfluegel Parkdeck | Planung/Ausfuehrung Gelaende | DIN 18318 | Aussenanlagen | 14000 | nach Abnahme 4 J.
M25 | Dampfbremse unverklebt 3 Stuesse | Bettenfluegel Dach | Luftdichtheitstest nicht bestanden | DIN 4108 | Dachdecker | 9500 | nach Abnahme 4 J.
M26 | 4 Sprinklerduesen defekt; Pruefbescheinigung fehlt | Bettenfluegel Zi. 201-214 | Drucktest nicht durchgefuehrt | DIN 14489; BayBO | Brandschutz | 17000 | nach Abnahme 4 J.
M27 | Lueftung 62 dB(A) statt max. 35 dB(A) | Wellness-Kubus Technikraum | Schalldaemmung fehlt | DIN EN ISO 11690 | HLS/Lueftung | 28000 | nach Abnahme 4 J.
M28 | Ausdehnungsgefaess 6 L statt 18 L | Bettenfluegel Keller Heizung | Falsche Dimensionierung | TRGI | SHK | 4200 | nach Abnahme 4 J.
M29 | Revisionsdeckel fehlt in 14 Baedern | Bettenfluegel alle Baeder | LV-Position nicht ausgefuehrt | ATV DIN 18380 | SHK | 8400 | nach Abnahme 4 J.
M30 | Bepflanzung Boeschung West fehlt | Aussenanlagen | LV Pos. 47 nicht ausgefuehrt | VOB/C ATV DIN 18320 | Gartenbau | 12000 | nach Abnahme 4 J.
M31 | Ufermauer teilweise abgesackt; 3 Steine lose | Seeseite Uferbefestigung | Frost/Eroision; fehlerhafte Fugen | DIN EN 1996-1-1 | Maurerarbeiten | 22000 | nach Abnahme 4 J.
M32 | Aufzug ohne ZueSt-Abnahme in Betrieb genommen | Bettenfluegel alle Geschosse | BetrSichV-Pflicht nicht beachtet | BetrSichV § 14 | Sonderanlagen | 5000 | nach Abnahme 4 J.
M33 | Liftschacht Entrauchung defekt | Bettenfluegel Aufzugsschacht | Lueftungsklappen nicht verbunden | BayBO; DIN 18017 | HLS | 8800 | nach Abnahme 4 J.
M34 | Fenster Uw-Wert 1,6 statt 1,1 (Energienachweis) | Wellness-Kubus Nordfassade | Falsche Fensterpakete geliefert | EnEV; GEG 2020 | Fensterbau | 44000 | nach Abnahme 4 J.
M35 | Dachablaeufe Wellness-Kubus verstopft (Kiesschicht) | Wellness-Kubus Flachdach | Kies nicht abgesiebt vor Ablauf | DIN 18531 | Dachdecker | 3800 | nach Abnahme 4 J.
M36 | Silikontype Duschbereiche falsch (nicht sanitaergeeignet) | Bettenfluegel alle Baeder | Falsches Silikonfabrikat | DIN EN ISO 11600 | SHK/Abdichtung | 7600 | nach Abnahme 4 J.
M37 | Einbruchschutzklasse Fenster EG nicht ERK 2 | Bettenfluegel EG alle Zimmer | Guenstigere Fenster eingebaut | DIN EN 1627 ERK 2 | Fensterbau | 31000 | nach Abnahme 4 J.
M38 | Barrierefreiheit: Rampe Eingang nicht normgerecht | Bettenfluegel Eingang | Gelaendeangleichung fehlt | DIN 18040-1; BayBO Art. 48 | Aussenanlagen | 18000 | nach Abnahme 4 J.
M39 | Wand-Boden-Anschluss Pool: Rissbildung 2 mm | Wellness-Kubus Pool | Dilatationsfuge fehlt | DIN 19702 | Abdichtung/Fliesen | 28000 | nach Abnahme 4 J.
M40 | Fehlender Erdungsnachweis PV-Anlage | Bettenfluegel Dach PV-Anlage | Elektrodokumentation lueckenhaft | DIN VDE 0100-712 | Elektro | 4400 | nach Abnahme 4 J.
M41 | Maengelhafte Verglasung Glasboden Terrasse | Wellness-Kubus Terrasse OG1 | VSG-Glas unterschritten | TRAV 2003 | Glasbau | 19500 | nach Abnahme 4 J.
M42 | Fehlendes Brandschutzanstrich Stahltraeger | Bettenfluegel Dach Technikbereich | Anstrich vergessen | DIN 4102-4; BayBO | Brandschutz | 11000 | nach Abnahme 4 J.
M43 | Estrich Wellness-Kubus EG: nicht abgebunden | Wellness-Kubus EG | Belegreife nicht erreicht | DIN 18560 | Estrich | 14000 | nach Abnahme 4 J.
M44 | Schalldaemm-Mass Decke Zi. 201/301 unter DIN 4109 | Bettenfluegel OG2 | Fehlerhafte Deckenaufbauten | DIN 4109 | Rohbau/Estrich | 42000 | nach Abnahme 4 J.
M45 | Brandschottungen fehlen 4 Kabeltrassen | Bettenfluegel Keller | Abschottungen nicht eingebaut | DIN 4102; VDE 0800 | Brandschutz/Elektro | 9200 | nach Abnahme 4 J.
M46 | Aussenwandduemmung Keller: Perimeterdaemmung fehlt | Bettenfluegel Keller Sued/Ost | LV-Position nicht ausgefuehrt | DIN 4108; EnEV | Abdichtung/Daemmung | 17800 | nach Abnahme 4 J.
M47 | Dachterrassentuere Bettenfluegel OG2: Schwelle zu hoch | Bettenfluegel OG2 Dachterrasse | Barrierefreiheit: Schwelle 4 cm | DIN 18040-1 | Trockenbau/Tueren | 6500 | nach Abnahme 4 J.
[5 empty] | SUMME Schaden: | 1396200